“2010年全国高职院校技能大赛”高职组

“楼宇智能化系统安装与调试”项目

竞赛任务书

样  题

选手须知：

1、任务书共8页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行任务书的更换。

2、参赛团队应在6小时内完成任务书规定内容；选手在竞赛过程中各系统生成的运行记录或程序文件必须存储到任务书指定的磁盘目录及文件夹下，未存储到指定位置的运行记录或程序文件均不予给分。

3、选手提交的试卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

4、比赛中如出现下列情况时另行扣分：

选手认定器件有故障可提出更换，器件经测定完好属误判时每次扣2分，器件确实损坏每更换一次补时5分钟。

5、比赛过程中由于人为原因造成器件损坏，这种情况器件不予更换。

一、竞赛设备及主要功能描述

竞赛设备以“THBAES-3 型 楼宇智能化工程实训系统”为载体，由对讲门禁及室内安防系统、消防报警联动系统、视频监控系统、综合布线系统、DDC监控系统组成。“THBAES-3 型 楼宇智能化工程实训系统”分为“智能大楼”、“智能小区”、“管理中心”和“楼道”四部分（参见附图一），通过“管理中心”实现智能建筑内各系统信息的综合管理。

通过对讲门禁及室内安防系统的器件安装、接线、编程与调试等工作，实现室外主机与多功能室内分机之间的可视对讲通话功能，室外主机与普通室内分机的对讲通话功能，门前铃与多功能室内分机的可视对讲通话功能。通过多功能室内分机、门口主机、普通室内分机可进行保安呼叫，可与管理中心机进行通话，管理中心机可实现室外主机的视频监控；室内安防系统可实现盗警、火警、燃气、求助的安防管理，可视对讲系统软件可记录系统运行数据。

通过消防报警联动系统的器件安装、接线、编码与调试等工作，实现智能光电感烟探测器、智能电子差定温探测器的信号检测，通过联动编程，实现消防泵、排烟风机、卷帘门等模拟联动设备的启动。

通过视频监控系统的器件安装、接线与调试等工作，实现高速球及一体化摄像机的控制和四路视频信号的显示、切换、录像等功能，结合周边防范探测器实现声光报警和视频监控联动功能。

通过综合布线系统的器件安装、打线、布线等工作，实现数据信息点的网络通信以及语音信息点的语音通信。

通过DDC监控系统的接线设计、接线、编程、组态与调试等工作，实现照明系统的DDC监控。

通过对以上各系统的设计、施工、调试和运行，最终在智能建筑模型上实现一个典型的楼宇自动化综合管理系统。

二、各系统工作任务

任务1.对讲门禁及室内安防系统

1 器件安装

选手将竞赛提供的管理中心机、室外主机、多功能室内分机、门前铃、普通室内分机、联网器、分配器、电插锁、通讯转换模块、门磁开关、家用紧急求助按钮、被动红外空间探测器、被动红外幕帘探测器、燃气探测器、感烟探测器对讲门禁及室内安防系统器件安装在“智能小区”和“管理中心”区域内的正确位置。（注：安防控制箱及箱内的电源、变压器等器件已事先安装好，不需选手安装）。

2 系统接线图绘制、接线与布线

采用竞赛指定的中望CAD软件绘制系统接线图（要求标注线号），并按接线图在建筑模型上设计布线路径，完成对讲门禁系统的布线与各器件的接线（选手自由选择是否在每根线端放入与系统接线图线号相对应的号码管）。

3 系统功能要求

配置对讲门禁及室内安防系统联网器、管理中心机、室外主机等器件参数，实现以下功能。

⑴通过室外主机（地址为1）呼叫多功能室内分机（房间号：101），实现可视对讲与开锁功能，要求视频、语音清晰。

⑵通过室外主机（地址为1）呼叫普通室内分机（房间号：201），实现对讲与开锁功能，要求语音清晰。

⑶注册2张ID卡，使其分属于两个住户（101和201），实现室外主机的刷卡开锁功能。

⑷为室外主机配置两个用户(101和201)，实现密码开锁功能，101室开锁密码为：1234；201室开锁密码为：4321。

⑸多功能室内分机设置为外出布防状态时，触发任意一个探测器，均可实现室内分机报警和管理中心报警。

⑹通过对讲门禁软件，实现室外主机及室内分机与管理中心机的通讯，对讲门禁软件中可记录对讲门禁系统运行记录。

⑺将“系统运行记录”保存在计算机D盘“工位号”文件夹下的“运行记录”子文件夹内（如工位为2号，其“系统运行记录”的保存位置为“ D：\02\运行记录\”）。

⑻将绘制的系统接线图保存在计算机D盘“工位号”文件夹下的“系统接线图”子文件夹内（注：以下各系统的接线图也保存在该文件夹内，文件名即以各系统的名称命名）。

任务2. 消防报警联动系统

1 器件安装

选手将竞赛提供的智能光电感烟探测器（3个）、智能电子差定温感温探测器（3个）、手动报警按钮、消火栓报警按钮、火警讯响器消防、编码单输入/单输出模块（3个）、总线隔离器消防报警联动系统器件安装在“智能大楼”和“管理中心”区域内的正确位置（注：消防控制箱及箱内的电源、变压器等器件已事先安装好，不需选手安装）。

2系统接线图绘制、接线与布线

采用竞赛指定的中望CAD软件绘制系统接线图（要求标注线号），并按接线图在建筑模型上设计布线路径，完成消防报警联动系统的布线与各器件的接线（选手自由选择是否在每根线端放入与系统接线图线号相对应的号码管）。

3 参数设置

按照下表要求，对各消防模块进行编码设置。

| 序号 | 设备型号 | 设备名称 | 编码 | 二次码 | 设备定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GST-LD-8301 | 单输入单输出模块 | 01 | 000001 | 16（消防泵） |
| 2 | GST-LD-8301 | 单输入单输出模块 | 02 | 000002 | 19（排烟机） |
| 3 | GST-LD-8301 | 单输入单输出模块 | 03 | 000003 | 27（卷帘门下） |
| 4 | J-SAM-GST9123 | 消火栓按钮 | 04 | 000004 | 15（消火栓） |
| 5 | HX-100B | 讯响器 | 05 | 000005 | 13（讯响器） |
| 6 | J-SAM-GST9122 | 手动报警按钮 | 06 | 000006 | 11（手动按钮） |
| 7 | JTW-ZCD-G3N | 智能电子差定温感温探测器 (“管理中心”) | 07 | 000007 | 02（点型感温） |
| 8 | JTY-GD-G3 | 智能光电感烟探测器 (“管理中心”) | 08 | 000008 | 03（点型感烟） |
| 9 | JTW-ZCD-G3N | 智能电子差定温感温探测器 (“智能大楼二层) | 09 | 000009 | 02（点型感温） |
| 10 | JTY-GD-G3 | 智能光电感烟探测器 (“智能大楼二层) | 10 | 000010 | 03（点型感烟） |
| 11 | JTW-ZCD-G3N | 智能电子差定温感温探测器 (“智能大楼”一层) | 11 | 000011 | 02（点型感温） |
| 12 | JTY-GD-G3 | 智能光电感烟探测器 (“智能大楼一层) | 12 | 000012 | 03（点型感烟） |

4 系统功能要求

⑴按下手动盘按键1～4，能够分别启动讯响器、排烟机、消防泵、卷帘门。

⑵触发“智能大楼”一层感温探测器，则立即启动卷帘门；

⑶触发任意感温探测器，或者按下消火栓按钮，联动启动消防泵；

⑷触发“智能大楼”一层的感烟探测器，延时10秒启动卷帘门；在延时时间内若按下手动报警按钮，则立即启动卷帘门；

⑸触发“智能大楼”二层的感烟探测器延时5秒启动排烟机;

⑹触发任意探测器或者按下手动报警按钮，联动启动讯响器。

任务3. 视频监控系统

1 器件安装

选手将竞赛提供的高速球云台摄像机、一体化摄像机、红外摄像机、枪形摄像机、红外对射探测器、门磁视频监控与周边防范系统器件安装在“楼道”、“智能大楼”和“管理中心”区域内的正确位置。

2系统接线图绘制、接线与布线

采用竞赛指定的中望CAD软件绘制系统接线图（要求标注线号），并按接线图在建筑模型上设计布线路径，完成视频监控系统的布线与各器件的接线（选手自由选择是否在每根线端放入与系统接线图线号相对应的号码管）。

3 系统功能要求

⑴CRT监视器第一路监控硬盘录像机输出的视频画面，第二路监控矩阵主机第一输出通道的视频画面，通过遥控器能实现两路通道之间的切换。

⑵“智能小区”前的液晶监视器显示矩阵主机第一输出通道的输出画面，“智能大楼”前的液晶监视器显示硬盘录像机的输出画面。

⑶通过矩阵切换各摄像机画面，分别在液晶和CRT监视器上显示。能够实现4路视频画面的队列切换（时序切换），各画面切换时间为3秒。

⑷通过矩阵控制室内万向云台旋转，并对一体化摄像机进行变倍、聚焦操作。

⑸通过硬盘录像机在CRT监视器上实现四路摄像机的画面显示，并控制高速球型云台摄像机旋转、变倍和聚焦。

⑹能够使用硬盘录像机设置并调用高速球型云台摄像机的预置点，实现高速球型云台摄像机的预置点顺序扫描、顺时针扫描、逆时针扫描、线扫（三选一）等操作。

⑺通过硬盘录像机实现报警和预置点联动录像：红外对射探测器触发时，声光报警器报警，同时高速球云台摄像机实现预置点联动录像。

⑻通过硬盘录像机实现枪形摄像机的动态检测报警录像，并联动声光报警器报警。

任务4. 综合布线系统

1 器件安装

选手将竞赛提供的RJ45配线架、网络交换机、电话程控交换机、电话配线架、底盒（4个）、语音模块（2个）、数据模块（2个）、电话机（2个）综合布线系统器件安装在“智能大楼”和“管理中心”区域内的正确位置。其中“智能大楼”一层设置1个语音模块和1个数据模块；“智能大楼”二层设置1个语音模块和1个数据模块。

2打线与布线

根据如下系统图完成RJ45配线架、电话配线架和信息模块的打线，制作网络跳线，并完成控制柜到信息插座间的布线。

综合布线系统图

3 系统功能要求

⑴按照TIA568B的标准对RJ45配线架、数据信息模块进行打线操作。

⑵对电话配线架和语音信息模块进行打线，实现语音网络的连通。。

⑶采用TIA568B标准制作2根1米长的网络跳线，用网络测试仪测试导通。

⑷设置程控交换机801和802端口对应的电话号码分别为601和602，且两部电话机可通过两个语音插座进行通话。

任务5. DDC监控系统

1系统接线图绘制、接线与布线

将建筑模型上的6盏灯分成两组（楼道照明灯和室内照明灯，详见附图二），采用竞赛指定的中望CAD软件，并根据系统功能要求绘制DDC控制灯光照明的系统接线图（要求标注线号），完成DDC控制箱内各器件的接线，且要求箱内各接线端子采用号码管标注与接线图一致的线号。

2 系统功能要求

采用竞赛提供的LonMaker编程软件对DDC模块进行编程，并在事先提供的照明系统组态软件工程（已做好照明系统监控画面，但无脚本程序和动作设置）基础上，利用竞赛提供的力控组态软件进一步进行组态设计，实现以下功能：

⑴在照明系统监控画面上正确显示光控开关状态的变化（光控开关动作时，显示为绿色；光控开关无动作时，显示为灰色）。

⑵实现两组灯光的手动或自动控制。手动控制时，两组灯的开启与关闭由监控画面上的相应按钮控制；自动控制时，则由光控开关控制或定时控制。

⑶光控开关控制：根据光控开关状态，控制楼道照明灯的亮与灭。光控开关动作时，灯亮；光控开关无动作时，灯灭。

⑷定时控制：编程实现室内照明灯的定时开启与关闭。定时控制要求如下：

| 时间列表 | 日程（周） |
| --- | --- |
| ①5:45开 ②8:23关 ③11:25开 ④13:45关 | 周一到周四 |
| ⑤15:50开 ⑥17:25关 | 周五到周日 |

⑸无论在哪种控制方式下，都要求DDC能对两组灯的状态进行检测，并在提供的照明系统监控画面上显示出两组灯的状态（灯亮为黄色，灯灭为灰色）。

⑹将完成的组态工程文件及DDC编程文件分别存放到计算机D盘“工位号”文件夹\“DDC监控系统”下的“上位机工程”和“DDC工程”两个子文件夹内（如2号工位上位机工程保存位置为“ D：\02\ DDC监控系统\上位机工程\”；2号工位DDC编程文件保存位置为“ D：\02\ DDC监控系统\DDC工程\”）。

附图一

附图二