户式中央空调安装与调试

样题

户式中央空调安装与调试样题

一、比赛装置

亚龙“YL-835型户式中央空调实训考核装置”，该实训考核装置主要配置如下表：

| 序号 | 模块名称 | 主要元件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机台架 | 多联机室外机、电源模块、控制模块 | 各1 | 台 |
| 2 | 挂壁式台架 | 挂壁式内机、电源模块 | 各1 | 台 |
| 3 | 嵌入式台架 | 嵌入式内机、电源模块 | 各1 | 台 |
| 4 | 风管式台架 | 风管式内机、电源模块 | 各1 | 台 |
| 5 | 分歧管 | 液管2个、气管2个 | 4 | 个 |
| 6 | 保温管 |  | 若干 | 条 |
| 7 | PVC管 |  | 若干 | 条 |
| 8 | 制冷专业工具 |  | 1 | 套 |
| 9 | 普通工具 |  | 1 | 套 |
| 10 | 工具台 |  | 1 | 张 |
| 11 | 人字梯 |  | 1 | 张 |
| 12 | 其他辅助材料 |  | 若干 | 个 |
| 13 | 安全帽 |  | 2 | 个 |
| 14 | 各种吊杆 |  | 若干 | 条 |

二、其它设备和工具

数字万用表、活动扳手、偏心扩口器、检修双表阀、真空泵、内六角扳手、弯管器、卷尺、铜纳子、铜管等。

技能操作任务书

赛位号           　　　交卷时间                 　　现场评委

一、说明

1.完成任务的时间为4小时，总分为100分。

2.记录表中所有数据要求用黑色圆珠笔或签字笔如实填写，表格应保持整洁，表格中所记录的时间以赛场挂钟时间为准，所有数据记录必须报请评委签字确认，数据涂改必须经评委确认，否则该项不得分。

3.在操作过程中，下列四点要求为职业素养、操作规范和安全意识的考核内容，并有10分的配分：

（1）所有操作均应符合安全操作规范。

（2）操作台、工作台表面整洁，工具摆放、导线线头等处理符合职业岗位要求。

（3）遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员。

（4）爱惜赛场设备、器材，不允许随手扔工具，在操作中不得发出异常噪声，以免影响其他选手操作。

4.有下列情况，将从竞赛成绩中扣分：

（1）申领铜管扣5分/根，申领分歧管扣5分/个，申领室内机扣10分/个；

（2）在完成工作任务过程中，因操作不当导致大量制冷剂泄漏扣10分；

（3）在完成工作任务过程中，因操作不当导致触电扣10分；

（4）因违规操作，损坏赛场设备及部件扣分：线路板10分/块，遥控器10分/个，大电容 5分/件，其它设施及系统零部件（除螺丝、螺母、平垫、弹垫外）2分/个，工、器具5分/件；

（5）扰乱赛场秩序，干扰评委的正常工作扣10分，情节严重者，经执委会批准，由首席评委宣布，取消参赛资格。

二、任务及其要求

任务一：设备及风口安装（5分）

任务要求：

（1）根据木板上开孔的位子来确定挂壁式室内机安装的位子，接好电源线及通讯线；

（2）风管机回风口安装：采用下回风安装方式，设备的回风口和回风百叶用帆布连接，回风百叶不用固定安装。

任务二：制冷系统管路制作与部件的组装（25分）

在YL—835户式中央空调实训考核装置（以下简称“装置”）平台上，根据户式中央空调的结构特点以及制冷系统原理图，正确选用赛场提供的器材，合理使用工具，制作制冷系统的管路，完成制冷系统部件组装。

任务要求：

（1）根据赛场提供的系统管路图，室内、室外机的具体位置，设计并确定内外机连接管路的走向和安装位置；

（2）根据赛场提供的器材，合理选用工具，制作室内、室外机的连接管；选手在制作管件过程中，应报请评委抽检喇叭口，并由评委在表一中签字确认；

（3）分歧管安装须按规范要求；

（4）如果管路较长，须在合适位置加以固定和支撑；

（5）空调制冷系统整体布局合理、美观、层次分明，部件安装紧凑、牢固，管路须横平竖直不得相互碰触；

（6）管路安装过程中，参考实际空调器的结构，对需要保温的管路加装保温套管。

表一  杯形口、喇叭口抽检情况记录表

| 项 目 | 圆正光滑 | 不偏心 | 不卷边 | 不开裂 | 无毛刺 | 大小合适 | 高度合适 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委签字 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：完成情况填写“√”或“×”；综合评价填写“合格”或“不合格”。

任务三：凝结水管设计安装（10分）

任务要求：

（1）设计科学合理的管路走向，总管坡度大于百分之一；

（2）把各个接头和管子进行连接，要求符合安装规范，并用材料最省，效果最好，最后专用胶水粘好；

（3）堵住出口用自来水进行管道检漏，不能漏水；

（4）对凝结水管进行保温处理，要求美观、牢固。

表二  冷凝水管检漏表

| 灌水次数 | 灌水方法 | 漏点（个） | 扣分 | 裁判签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |  |

任务四：电路连接（5分）

任务要求：

（1）用安全连线把室外机和三个室内机的电源线连接起来；

（2）用安全连线把室外机和三个室内机的通讯线连接起来。

任务五：制冷管路系统处理（15分）

对已经安装完成的户式中央空调系统进行吹污、打压检漏、抽真空操作，达到要求后，把室外机的制冷剂释放到系统中，并在完成电气控制系统接线，开机运行。

任务要求：

（1）利用氮气对自制管件和组装的空调制冷系统进行吹污，吹污压力为0.3～0.4MPa。吹污开始时，选手应举手示意，在评委的监督下进行吹污操作，并在表三中记录双表修理阀高压侧压力表的实际参数，并报请评委签字确认，否则该项不得分；

（2）利用赛场提供的氮气对组装的空调制冷系统进行试压检漏，试压压力值为1.2MPa。自检不漏后，断开氮气管与制冷系统的连接，报请评委验证压力值，在表三中记录装置上空调系统低压表的实际参数，由评委签字确认。保压15min后，再次报请评委验证压力值，并在表三中记录装置上空调系统低压表的实际参数，由评委签字确认；

（3）如果发现有泄漏部位，选手应自行查明原因并进行处理后，重新进行试压检漏操作，直到达到要求为止；

表三  保压检漏操作记录表

| 吹污操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调系统吹污压力(MPa) |  |  |  |  | 评委签字 |  |  |  |  |
| 试压检漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 保压开始 |  |  |  |  | 保压结束 |  |  |  |
|  | 时 间 | 压力值 (bar) |  | 评委签字 |  | 时 间 | 压力值 (bar) |  | 评委签字 |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）正确连接压力表及真空泵，通电启动真空泵，选手对组装的空调制冷系统进行抽真空操作；

（5）抽真空时间不少于10min，真空度达到-100kpa。抽真空完成后，关闭双表修理阀低压侧阀门，真空泵断电停机，报请评委验证压力值，并在表四中记录双表修理阀低压表的实际参数，由评委签字确认；保压10min后，再次报请评委验证压力值，并在表三中记录双表修理阀低压表的实际参数，由评委签字确认；

（6）保压期间发现压力回升，选手须自行查明原因并进行处理后，重新进行抽真空保压操作；

表四   空调系统抽真空操作记录表

| 抽真空 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽真空开始时间 |  |  |  |  | 评委签字 |  |  |  |
| 抽真空结束时间 |  |  |  |  | 评委签字 |  |  |  |
| 保压操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 保压开始 |  |  |  |  | 保压结束 |  |  |
|  | 时 间 |  | 真空度(kpa) | 评委签字 |  | 时 间 | 真空度(kpa) | 评委签字 |
| 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（7）打开液管阀门同时打开气管阀门，把室外机里的制冷剂释放在整个系统中。

任务六：调试与运行（15分）

任务要求：

（1）设置挂壁式的地址码；

（2）设置最远处室内机终端匹配电阻拨码；

（3）分别开启风管式，嵌入式及挂壁式室内机把各种参数填入表五。

表五  空调器试运行记录表

| 项目名称 | 项目内容 | 运行参数参考值 |  | 实测值 | 评委签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通 电 试 运 行 | 出回风温度 | 风管式 |  |  |  |
|  |  | 嵌入式 |  |  |  |
|  |  | 挂壁式 |  |  |  |
|  | 高压压力 | 风管式开机 |  |  |  |
|  |  | 嵌入式开机 |  |  |  |
|  |  | 挂壁式开机 |  |  |  |
|  | 低压压力 | 风管式开机 |  |  |  |
|  |  | 嵌入式开机 |  |  |  |
|  |  | 挂壁式开机 |  |  |  |
|  | 压缩机运行电流（A） | 风管式开机 |  |  |  |
|  |  | 嵌入式开机 |  |  |  |
|  |  | 挂壁式开机 |  |  |  |

任务七：理论题（略）（15分）

任务八：职业素养与安全意识（10分）

任务要求：

（1）尊重裁判；

（2）良好的工作作风，正确的工作习惯；

（3）不能违规操作；

（4）衣着整齐，须带安全帽；

（5）须遵守电工及制冷操作规范；

（6）严格遵守赛场纪律。